Проект энергоэффективного здания детского сада

Широких Е.И.,

инженер-теплотехник, ООО «Лаборатория 100»

Энергетика является ведущей отраслью современного индустриально развитого народного хозяйства страны. Тепловая энергия потребляется как промышленными предприятиями так и объектами жилищно – коммунального хозяйства.

Для административных зданий и зданий жилищно – коммунального сектора основной нагрузкой является отопление. Удельный вес горячего водоснабжения составляет, в среднем, около 20 % . Также с каждым годом возрастает потребление тепловой энергии на вентиляционные нужды.  Около 80 - 90% зданий, потребляющих тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, имеют низкий уровень энергетической эффективности.

В данной работе будут рассмотрены меры, способствующие повышению класса энергетической эффективности здания: Снижение потребления энергии за счет уменьшения тепловых потерь здания, использование системы приточной вентиляции в здании, возможности автономизации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания.

Выполнение данных мероприятий позволит зданию приблизится к понятию «Пассивный дом», которое активно используется за рубежом.

Понятие «Пассивный дом» включает в себя следующие особенности: 1) отсутствие необходимости отопления или малое энергопотребление; 2) архитектурная компактность; 3) правильность геометрии здания; 4) качество и эффективность утепления;

5) независимая энергосистема здания.

Для условий нашей страны применение технологий пассивного дома возможно при соблюдении ограничений, связанных с особенностями климата.  Использование даже части энергосберегающих технологий применительно к нашим условиям позволит сэкономить не менее 20 – 30 % тепловой энергии от общего потребления страны.

Была предпринята попытка приблизить   типовое здания детского сада к понятию «Пассивного дома» с реализацией части проектов, приведенных выше.

Целью является оценка возможности снижения потребления энергетических ресурсов учреждением и возможность автономизации систем отопления, ГВС и вентиляции здания.

Объектом разработки  является типовой проект здания детского дошкольного учреждения.

Для здания были рассчитаны тепловые потоки на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. Был произведен анализ текущего состояния ограждающих конструкций здания в соответствии со СНиП 23 – 02 - 2003 года «Тепловая защита зданий». Выполнен расчет термического сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания.

Расчет тепловых потерь здания с разделением по зонам позволил выявить области с наибольшими тепловыми потерями: 1) наружные стены; 2) оконные проемы.

Для увеличения термического сопротивления теплопередаче были рассмотрены следующие мероприятия:

1. Установка оконных  блоков со значением термического сопротивления теплопередаче равным 0,71 м2 0С/ Вт.

2. Установка системы теплых полов в здании.

3. Установка системы вентилируемого фасада на здание, с дополнительным слоем утепляющего материала.

Была рассмотрена возможность автономизации систем отопления, ГВС и вентиляции здания. В качестве автономного источника тепловой энергии решено использовать тепловой насос.

Мощность теплового насоса подбиралась из условия, что он будет покрывать около 70% необходимой тепловой нагрузки, оставшаяся часть будет покрываться дополнительным источником теплоты. Тепловой насос был включен в схему автоматизированного теплового пункта. В качестве дополнительного источника тепловой энергии для параллельной работы с ТН выбран электрический котел. Для отопления здания выбрана комбинация радиаторов отопления, расположенных с северной стороны здания и системы теплых полов. Была разработана схема приточной вентиляции здания и произведен выбор основного оборудования. Вентиляционный канал был проложен ниже температуры промерзания грунта для подогрева воздуха перед калорифером. Воздух во время течения по каналу нагревается и поступает в калорифер с более высокой температурой. После калорифера теплый воздух по коллекторам поступает в помещения детского учреждения.

Срок окупаемости мероприятий по модернизации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания детского дошкольного учреждения составляет 18,21 года.

Расчеты не подтверждают экономической целесообразности проведения модернизации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения дошкольного учреждения.

Централизованное теплоснабжение в данном случае является более эффективным.

Но данный проект имеет право на реализацию при следующих условиях.

1.Отсутствие системы централизованного теплоснабжения;

2. Большая удаленность от централизованного источника теплоснабжения.

3. Так как проект направлен на модернизацию учреждения социальной сферы, то проведение его является необходимым. Финансирование будет осуществляться из областного или федерального бюджетов, в рамках программы социального развития и на основании закона об энергосбережении.

4. Постоянный рост тарифов на энергоснабжение приведет к уменьшению срока окупаемости проекта.