ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБСОРБЦИОННЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Баев В.Р., Суворов Д.М.

Вятский государственный университет, г. Киров

e-mail:  dmilar@mail.ru

В большинстве регионов России основным источником энергии для теплоснабжения являются  ТЭЦ, поэтому получение теплоты с помощью парокомпрессионных электроприводных тепловых насосов на низкопотенциальных холодных источниках теплоты экономически нецелесообразно – не достигается экономия топлива. Вот почему наиболее перспективным для российских широт является абсорбционный класс машин.

Процессы переноса теплоты в таких машинах совершаются с помощью совмещенных прямого и обратного термодинамического циклов, в отличие от парокомпрессионных тепловых насосов (ТН), в которых рабочее тело (хладон) совершает только обратный термодинамический цикл. В мировой практике используют преимущественно солевые ТН абсорбционного типа.

В данной работе рассчитан частный случай работы абсорбционного теплового насоса (АБТН) на систему отопления. Приводится пример теоретического расчета по ξ, i – диаграмме Розенфельда для раствора H2O + LiBr (абсорбент не обладает собственным парциальным давлением).

| А – абсорбер Н – насос Кип – кипятильник (генератор) Кд – конденсатор И - испаритель | Узловые точки абсорбционной бромистолитиевой машины в ξ, i – диаграмме. |
| --- | --- |

На рисунке слева представлена схема установки, справа – параметры процесса в указанных узловых точках на ξ, i – диаграмме. Параметры рабочего тела в этих точках представлены в таблице. Установка работает на частичный подогрев холодной воды для отопления и ГВС, остальной подогрев (до требуемой по тепловому графику температуры) осуществляется в котле. Температура воды: охлаждающей 20°С, греющей 80°С и охлажденной в цикле 5°С. Принято: температура конденсации tк=30°С; температура слабого раствора (по бромистому литию) раствора, выходящего из абсорбера t2=28°С; высшая температура кипения крепкого раствора (по бромистому литию) t4=70°С.

При давлении рк=31,8 мм рт. ст. температура насыщения составляет 30°С. Температура водяного пара , т.е. на изобарах рк значения энтальпии соответствуют перегретому пару воды. Кратность циркуляции (по бромистому литию) . Тепловая нагрузка на теплообменник .

| Состояние вещества в точках | t, °С | р, мм рт. ст. | Концентрация по бромистому литию, % | Энтальпия, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода после испарителя (точка – 1) | 5,0 | 6,55 | 0 | 440,1 |
| Вода после конденсатора (точка – 3) | 30,0 | 31,8 | 0 | 544,8 |
| Слабый раствор, выходящий из абсорбера (точка – 2) | 28,0 | 6,0 | 53,5 | 240,1 |
| Крепкий раствор, выходящий из кипятильника (точка – 4) | 70,0 | 31,8 | 59,7 | 321,4 |
| Раствор в начале кипения в кипятильнике (точка – 5) | 58,0 | 31,8 | 53,5 | 302,5 |
| Раствор в начале поглощения в абсорбере (точка – 6) | 38,0 | 6,0 | 59,7 | 261,0 |
| Крепкий раствор выходящий из теплообменника (точка – 8) | 40,0 | - | 59,7 | 264,0 |
| Пар, равновесный жидкости в испарителе (точка – 1') | 5,0 | 6,55 | 0 | 2931,0 |
| Пар, равновесный раствору в кипятильнике (точка – 5') | 64,0 | 31,8 | 0 | 3040,3 |

Энтальпия слабого раствора на выходе из теплообменника равна	.

Тепло, подведенное в кипятильник,

.

Тепло, отведенное в конденсаторе,

.

Тепло отведенное в абсорбере,

.

Холодопроизводительность установки составляет

.

Суммарное отведенное тепло

.

Теоретический тепловой коэффициент

.

КПД по выработке тепловой энергии (теплонасосный коэффициент) равен

В сравнении идеальным котлом (ηt=1), идеальный цикл АБТН при данных условиях дает удельную экономии теплоты топлива ΔВ=1-1,795-1=0,443, при этом мы получаем воду, нагретую до 38°С. Одновременно мы получаем поток холода, который может быть использован в производстве или в общих системах кондиционирования либо отведен в окружающую среду.

Широкое распространение производства АБТН за рубежом объясняется высокими потребительскими качествами: экологическая чистота, минимальное потребление энергии, бесшумность работы, длительный срок службы. Все процессы протекают под вакуумом, что исключает попадание вещества во внешние теплоносители и окружающую среду.

АБТН всех типов по сравнению с котлом умеют удельный расход топлива на 35-50% ниже, что означает эффективность использования топлива в 1,5–2,0 раза выше, чем в котле.

В докладе на конференции будут представлены также результаты расчетов энергетической эффективности АБТН при более высоких температурах горячего источника и при температурах нагретой воды, подаваемой в систему теплоснабжения, от 50 до 70 °С.